## ГОТВ
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: |  | Газовые огнетушащие вещества
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Огнетушащие вещества
1 |  | Газ для систем пожаротушения Хладон 227EA (с заправкой) | Китай | Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль) - бесцветный, негорючий, невзрывоопасный газ. Не проводит электричество, не вызывает коррозии металлов и деструкции органических соединений. Не имеет ограничений к долгосрочному применению. Обладает эффективными показателями тушения. | кг. | 19644
2 |  | Газ для систем пожаротушения Хладон 125 (с заправкой) | Китай | Газовое огнетушащее вещество хладон 125ХП (заправка в модуль) относится к озонобезопасным. Высокая термическая стабильность хладона 125ХП позволяет применять его для тушения пожаров тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно около 450° С) терморазложение практически не происходит. | кг. | 18416
3 |  | Газ для систем пожаротушения FK-5-1-12 (с заправкой) | Китай | Novec™1230, Dukar 1230, ФторКетон FK-5-1-12– газовое огнетушащее вещество, производимое компанией 3M (США). В СНГ имеет наименование FK-5-1-12. Относится к группе фторированных кетонов. Химическая формула — CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Novec 1230 разрушается в верхних слоях атмосферы под воздействием ультрафиолета и удаляется из окружающей среды в течение 5 суток. | кг. | 49108
4 |  |  |  | Заправка в модули заказчика | кг. | 100тг/кг

## Proffex
РРЦ
|  |  | ПРАЙС-ЛИСТ: | Модули МПТГ PROFFEX |  |  | курс доллара | 450
[7 empty] | курс рубля | 6.3
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Модуль пожаротушения газовый (Цилиндрический) МПТГ-"PROFFEX"-65-40(50,60,80,100,120,140) , МПТГ-"PROFFEX" - (150-25-12)
1 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" - (150-25-12) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=25л., Ду ЗПУ=12 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 15 МРа., рабочая температура, °С -50ºС ~ +60ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø219±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 946±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 40±2 кг. | шт. | 728566
2 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" - (65-40-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=40л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 662±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 39±2 кг. | шт. | 745950
3 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-50-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=50л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 772±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 44±2 кг. | шт. | 847108
4 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-60-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=60л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 864±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 49±2 кг. | шт. | 878602
5 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-80-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=80л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1078±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 60±2 кг. | шт. | 934427
6 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-100-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=100л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1287±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 70±2 кг. | шт. | 991511
7 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-60-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=60л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 881±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 54±2 кг. | шт. | 1054826
8 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-80-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=80л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1094±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 64±2 кг. | шт. | 1110651
9 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-100-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=100л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1303±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 74±2 кг. | шт. | 1167735
10 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-120-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=120л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1513±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 85±2 кг. | шт. | 1236336
11 |  | Модуль МПТГ-"PROFFEX" -(65-140-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=140л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, поверенный манометр. Габаритные размеры: Ø357±1,5 мм, высота до центра выпускного отверстия ЗПУ - 1731±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 30 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125, Хладон 227, Novec 1230. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Масса модуля без огнетушащего вещества, упаковки, защитного кожуха 98±2 кг. | шт. | 1299449

## ГП_FIREX
РРЦ
|  |  | ПРАЙС-ЛИСТ: | Модули МПТГ FIREX |  |  | курс доллара | 450
[7 empty] | курс рубля | 6.3
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Модуль пожаротушения газовый (Подвесной) МПТГ-С-20 (30) FIREX специального исполнения
Модули пожаротушения газовые (МПТГ) FIREX-С-20 (30) предназначены для длительного хранения и тушения газовыми огнетушащими веществами (ГОТВ) пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В. МПТГ применяются для противопожарной защиты помещений и оборудования, в модульном исполнении, при объемном пожаротушении. МПТГ FIREX-С-20 (30) применяются как модульные АУГП для объектов особо малого и малого объема. Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) от компании Rotarex, имеющее три вида запуска. Наличие термоколбы позволяет осуществить самозапуск МПТГ.
1 |  | Модуль МПТГ-C-20 «FIREX» (25-20-20) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=20л., Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 2,5МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, потолочное крепление, запорно-пусковое устройство (ЗПУ), электро-механический побудитель (ЭМП), манометр. Габаритные размеры: Ø408 ±5 мм, Hобщ= 413 ±5 мм. Масса модуля без огнетушащего вещества 15,2±0,2 кг. Особенности: ЗПУ производства компании Rotarex (Люксембург) с тремя видами пуска. Температура срабатывания не менее +68°С. Срок службы модуля - не менее 31,5 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Не рекомендуется использовать несколько модулей для защиты одного помещения (защищаемого объема). | шт. | 409616
2 |  | Модуль МПТГ-C-30 «FIREX» (25-30-20) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=30л., Ду ЗПУ=20 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 2,5МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, потолочное крепление, запорно-пусковое устройство (ЗПУ), электро-механический побудитель (ЭМП), манометр. Габаритные размеры: Ø408 ±5 мм, Hобщ= 491 ±5 мм. Масса модуля без огнетушащего вещества 18,4±0,2 кг. Особенности: ЗПУ производства компании Rotarex (Люксембург) с тремя видами запуска. Температура срабатывания не менее +68°С. Срок службы модуля - не менее 31,5 лет. Первое переосвидетельствование через 15 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Не рекомендуется использовать несколько модулей для защиты одного помещения (защищаемого объема). | шт. | 483357
3 |  | Кронштейн настенный для подвесных модулей FIREX | ТОО "Консэл", Казахстан | Кронштейн настенный предназначен для крепления к стене модулей FIREX подвесного типа МПТГ-20, МПТГ-30, применяется в том случае, когда нет возможности прикрепить модуль к потолку. При монтаже необходимо учитывать, что расстояние от потолка до нижней точки модуля не должно превышать 500мм. Кронштейн выполнен из стали марки «Сталь 20». Возможность окраски кронштейна в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Вес кронштейна -1,9кг. Габариты: Длина - 260мм. Ширина -120мм. Высота -210мм. | шт. | 9455
4 |  | Упаковка | Казахстан | Стандартная упаковка для подвесных модулей - пятислойный картон. | шт.
|  |  | Казахстан | Усиленная упаковка из фанеры. В стоимость модуля не входит, оплачивается отдельно. | шт.
Модуль пожаротушения газовый (Цилиндрический) МПТГ-65-40(50,70,80,90,100,120) FIREX
5 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-40-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=40л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Максимальное рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø312 мм, высота до центра ЗПУ - 812 ±10 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 47±1 кг. | шт. | 573993
6 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-50-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=50л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360, высота до центра ЗПУ - 760 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 51±1 кг. | шт. | 638308
7 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-70-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=70л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360 мм, высота до центра ЗПУ - 960 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 61±1 кг. | шт. | 689539
8 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-80-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=80л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360 мм, высота до центра ЗПУ - 1060 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 69±1 кг. | шт. | 756000
9 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-90-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=90л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360 мм, высота до центра ЗПУ - 1180 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 74±1 кг. | шт. | 805847
10 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-100-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=100л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360 мм, высота до центра ЗПУ - 1280 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 78±1 кг. | шт. | 887539
11 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-120-32) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=120л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø360 мм, высота до центра ЗПУ - 1480 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 89±1 кг. | шт. | 974770
12 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-150-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=150л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø416 мм, высота до центра ЗПУ - 1470 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 140±1 кг. | шт. | 1219847
13 |  | Модуль МПТГ «FIREX» (65-180-50) | ТОО "Консэл", Казахстан | Модуль V=180л., Ду ЗПУ=50 мм (без ГОТВ). Рабочее давление 6,5 МРа., рабочая температура, °С -10ºС ~ +50ºС. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, манометр. Габаритные размеры: Ø412 мм, высота до центра ЗПУ - 1680 ±10мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: пневматическое или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТВ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет - красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 147±1 кг. | шт. | 1530000
14 |  | Настенное крепление НК-260 (312, 363, 416) СБ | ТОО "Консэл", Казахстан | Настенное крепление (НК) выполнено сборно-разборным, предназначено для крепления цилиндрических модулей МПТГ "FIREX" и МПТГ "PROFFEX" к неподвижным строительным конструкциям (одно крепление на один модуль). Настенное крепление состоит из накладки, выполненной из профильной трубы марки Сталь 10, одного хомута. В комплекте два болта М10, две гайки М10, две шайбы для крепления хомута к накладке. Анкерные болты для крепления НК-__ СБ в комплект не входят. | шт. | 13822
15 |  | Хомут | ТОО "Консэл", Казахстан | Хомут используется для фиксации модуля к стойке (два хомута на один модуль). Крепежные болты в комплект поставки не входят. | шт.
16 |  | Ящик для транспортировки цилиндрических модулей | ТОО "Консэл", Казахстан | Изнутри ящики обиты фанерой, на баллоны перед упаковкой надевают предохранительные резиновые кольца. Внутренние размеры длина-ширина-высота (мм): 40л: 1300-315-355. 50-90л: 1200-414-430. 100л: 1500-414-430. 120л: 1700-414-430. | шт.

## Стойки
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: Стойки и коллекторы для МПТГ | [5 empty] | курс доллара | 450
[8 empty] | курс рубля | 6.3
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Вес | Ед. изм. | РРЦ
Стойки для крепления модулей с регулируемыми планками под коллектор Конструкция стойки разборная, с регулируемыми планками под коллектор. В комплектацию входят хомуты для крепления модулей к стойке из расчета два хомута на один модуль.
Стойки под один модуль Внимание! Стойка СРС-200-70 является универсальной для модулей вместимостью 70, 80, 90, 100, 120
1 |  | Стойка СРС-200-40 |  | Стойка 40L - 1, Размеры Д*Ш*В (мм) 492*443*710 | 11 | шт. | 142260
2 |  | Стойка СРС-200-50 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 50L - 1, Размеры Д*Ш*В (мм) 594*533*567 | 11 | шт. | 146188
3 |  | Стойка СРС-200-70 |  | Стойка 70L - 1 , Размеры Д*Ш*В (мм) 594*533*852 | 12.6 | шт. | 148957
4 |  | Стойка СРС-200-150 |  | Стойка 150L - 1 , Размеры Д*Ш*В (мм) 1132*593*1252 | 17.2 | шт. | 166108
Стойки под два модуля с регулируемыми планками под коллектор
5 |  | Стойка СРС-1-200-70-2 |  | Стойка 70L - 2 , Размеры Д*Ш*В (мм) 996*533*1512 | 20.3 | шт. | 177852
6 |  | Стойка СРС-1-200-80-2 |  | Стойка 80L - 2, Размеры Д*Ш*В (мм) 996*533*1612 | 21 | шт. | 180314
7 |  | Стойка СРС-1-200-90-2 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 90L - 2, Размеры Д*Ш*В (мм) 996*533*1732 | 21.3 | шт. | 181422
8 |  | Стойка СРС-1-200-100-2 |  | Стойка 100L - 2, Размеры Д*Ш*В (мм) 996*533*1832 | 22 | шт. | 182529
9 |  | Стойка СРС-1-200-120-2 |  | Стойка 120L - 2, Размеры Д*Ш*В (мм) 996*533*2032 | 23 | шт. | 184191
Стойки под три модуля с регулируемыми планками под коллектор
10 |  | Стойка СРС-1-200-70-3 |  | Стойка 70L - 3 , Размеры Д*Ш*В (мм) 1398*533*1512 | 23.1 | шт. | 187172
11 |  | Стойка СРС-1-200-80-3 |  | Стойка 80L - 3, Размеры Д*Ш*В (мм) 1398*533*1612 | 23.6 | шт. | 190619
12 |  | Стойка СРС-1-200-90-3 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 90L - 3, Размеры Д*Ш*В (мм) 1398*533*1732 | 24.2 | шт. | 192834
13 |  | Стойка СРС-1-200-100-3 |  | Стойка 100L - 3, Размеры Д*Ш*В (мм) 1398*533*1832 | 24.8 | шт. | 195049
14 |  | Стойка СРС-1-200-120-3 |  | Стойка 120L - 3, Размеры Д*Ш*В (мм) 1398*533*2032 | 25.7 | шт. | 197265
Стойки под четыре модуля с регулируемыми планками под коллектор
15 |  | Стойка СРС-1-200-80-4 |  | Стойка 80L - 4, Размеры Д*Ш*В (мм) 1800*533*1612 | 26.5 | шт. | 197566
16 |  | Стойка СРС-1-200-90-4 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 90L - 4, Размеры Д*Ш*В (мм) 1800*533*1732 | 27.1 | шт. | 200889
17 |  | Стойка СРС-1-200-100-4 |  | Стойка 100L - 4, Размеры Д*Ш*В (мм) 1800*533*1832 | 27.6 | шт. | 204212
18 |  | Стойка СРС-1-200-120-4 |  | Стойка 120L - 4, Размеры Д*Ш*В (мм) 1800*533*2032 | 28.5 | шт. | 207536
Стойки под пять модулей с регулируемыми планками под коллектор
19 |  | Стойка СРС-1-200-90-5 |  | Стойка 90L - 5, Размеры Д*Ш*В (мм) 2202*533*1732 | 29.9 | шт. | 217129
20 |  | Стойка СРС-1-200-100-5 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 100L - 5, Размеры Д*Ш*В (мм) 2202*533*1832 | 30.4 | шт. | 219899
21 |  | Стойка СРС-1-200-120-5 |  | Стойка 120L - 5, Размеры Д*Ш*В (мм) 2202*533*2032 | 31.4 | шт. | 224576
Стойки под модули на 140 и 150 литров с регулируемыми планками под коллектор
22 |  | Стойка СРС.1.200.140.4 |  | Стойка 140L - 4 , Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
23 |  | Стойка СРС.1.200.140.5 |  | Стойка 140L - 5, Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
24 |  | Стойка СРС.1.200.150.2 | ТОО "Консэл", Казахстан | Стойка 150L - 2, Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
25 |  | Стойка СРС.1.200.150.3 |  | Стойка 150L - 3, Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
26 |  | Стойка СРС.1.200.150.4 |  | Стойка 150L - 4, Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
27 |  | Стойка СРС.1.200.150.5 |  | Стойка 150L - 5, Размеры Д*Ш*В (мм) |  | шт. | по запросу
Коллекторы - штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 32)
28 |  | Коллектор К2 (ОК) | ТОО "Консэл", Казахстан | Труба Ду50, штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 32), штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | Коллектор D50-2 Размер (мм) L=1400 | шт. | 189196
29 |  | Коллектор К3 (ОК) |  |  | Коллектор D50 - 3 Размер (мм) L=1800 | шт. | 226644
30 |  | Коллектор К4 (ОК) |  |  | Коллектор D50 - 4 Размер (мм) L=2200 | шт. | 264063
31 |  | Коллектор К5 (ОК) |  |  | Коллектор D50 - 5 Размер (мм) L=2600 | шт. | 301510
32 |  | Коллектор К3 (ОК)-01 | ТОО "Консэл", Казахстан | Труба Ду65, штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 32), штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | Коллектор D65 - 3 Размер (мм) L=1800 | шт. | 242222
33 |  | Коллектор К4 (ОК)-01 |  |  | Коллектор D65 - 4 Размер (мм) L=2200 | шт. | 282659
34 |  | Коллектор К5 (ОК)-01 |  |  | Коллектор D65 - 5 Размер (мм) L=2600 | шт. | 323095
35 |  | Коллектор К4 (ОК)-02 | ТОО "Консэл", Казахстан | Труба Ду80, штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 32), штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | Коллектор D80 - 4 Размер (мм) L=2200 | шт. | 294129
36 |  | Коллектор К5 (ОК)-02 |  |  | Коллектор D80 - 5 Размер (мм) L=2600 | шт. | 336409
ПРИМЕЧАНИЕ: Коллектор может быть изготовлен любой длины с учётом пожеланий клиента. (ОК-штуцер под обратный клапан)
Коллекторы - штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 50)
38 |  | Коллектор К50(ОК).2 | ТОО "Консэл", Казахстан | Труба Ду65, штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 50), штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | Коллектор D65 - 2 Размер (мм) L=1400 | шт. | 203862
39 |  | Коллектор К50(ОК).3 |  |  | Коллектор D65 - 3 Размер (мм) L=1800 | шт. | 245545
40 |  | Коллектор К50(ОК).4 |  |  | Коллектор D65 - 4 Размер (мм) L=2200 | шт. | 287089
41 |  | Коллектор К50(ОК).5 |  |  | Коллектор D65 - 5 Размер (мм) L=2600 | шт. | 328634
42 |  | Коллектор К50(ОК).4-01 | ТОО "Консэл", Казахстан | Труба Ду80, штуцер под обратный клапан (ОК) или РВД (Ду 50), штуцер под СДУ, заглушка под предохранительный клапан. | Коллектор D80 -4 Размер (мм) L=2200 | шт. | 298559
43 |  | Коллектор К50(ОК).5-01 |  |  | Коллектор D80 - 5 Размер (мм) L=2600 | шт. | 353396
44 |  | Нестандартный коллектор под кол-во N модулей | ТОО "Консэл", Казахстан | Формула расчёта: ((найти в прайсе коллектор с нужным ДУ, с макс кол-вом модулей (платина) /кол-во модулей)* требуемое кол-во модулей в КП) * 2

## Комплектующие
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: |  | Комплектующие для АУГПТ |  |  | курс доллара | 450
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Пусковые элементы
1 |  | КЗП – 01 | ТОО "Консэл", Казахстан | Комплект заправочный переносной КЗП – 01 предназначен для заправки модулей пожаротушения газовых газом – вытеснителем, в процессе эксплуатации установок газового пожаротушения и их планового обслуживания. | шт. | 484616
2 |  | QDQ 90N | Китай | Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N | шт. | 67658
3 |  | QQQ 0.8 Mpa | Китай | Устройство пневматического пуска для модулей газового пожаротушения QQQ 0.8 MPA | шт. | 40595
4 |  | Рукав высокого давления системы пневмозапуска (BEB Hydraulic) (0,5 м) | Казахстан | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 0,5 м. | шт. | 9231
5 |  | Рукав высокого давления системы пневмозапуска (BEB Hydraulic) (1 м) | Казахстан | Рукав высокого давления системы пневмопуска. Предназначен для соединения всех комплектующих, входящих в состав системы пневмозапуска. Длина рукава 1 м. | шт. | 18039
6 |  | Клапан атмосферный DG-DQ (вход/выход М14Х1.5) | Китай | Атмосферный клапан. Р закр = 0.17 Мра. Особенности: Предназначен для поддержания атмосферного давления в линии системы пневмозапуска до момента пуска. Является предохранительным устройством системы пневмопуска - исключает ложное срабатывание АУГП при подтравливании ЗПУ пускового модуля (используется в комплекте с адаптером). | шт. | 24312
7 |  | Адаптер для атмосферного клапана | Китай | Адаптер для атмосферного клапана | шт. | 4962
8 |  | Клапан обратный для системы пневмозапуска QD-QY | Китай | Предназначен для предотвращения движения пускового потока в обратном направлении и используется при объединении пусковых устройств, когда в системе газового пожаротушения организуется сложная схема линии пневмозапуска, как правило в централизованных установках. | шт. | 16870
9 |  | Тройник для системы пневмозапуска | Китай | Используется при построении сложной схемы линии пневмозапуска (разветвленная система). | шт. | 4466
10 |  | Соединитель резьбовой системы пневмозапуска | Китай | Используется для удлинения линии пневмозапуска | шт. | 2977
11 |  | Набор для оконцевания трубок системы пневмозапуска | Китай | Комплект на одну сторону трубки, устройство для оконцевания и медная трубка в комплект не входят. | шт. | 720
12 |  | Заглушка системы пневмозапуска | Китай | Устанавливается на устройстве пневматического запуска последнего модуля. | шт. | 4466
Комплектующие
13 |  | Клапан предохранительный AX-9A | Китай | Предохранительный клапан используется в системах на несколько направлений. Предназначен для аварийного сброса давления в коллекторе для исключения его разрыва в случае отказа распределительного устройства. R 1/2". Устанавливается в коллекторе для МГП. | шт. | 32250
14 |  | Обратный клапан YD-QY/32 (вход М48х2, выход Rc 1 1/4") | Китай | Обратный клапан предназначен для предотвращения движения потока ГОТВ в обратном направлении и используется при объединении баллонов батареи газового пожаротушения. Рабочее давление 20 МПа. Вход М48х2, выход Rc 1 1/4" Устанавливается между коллектором и рукавом высокого давления каждого баллона. | шт. | 60779
15 |  | Обратный клапан QYD 50/5,3 (вход М68х2, выход Rc 2") | Китай | Обратный клапан предназначен для предотвращения движения потока ГОТВ в обратном направлении и используется при объединении баллонов батареи газового пожаротушения. Рабочее давление 20 МПа. Вход М68х2, выход Rc 2" Устанавливается между коллектором и рукавом высокого давления каждого баллона. | шт. | 131481
16 |  | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | Россия | Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТВ в трубопровод АУГП. | шт. | 18000
17 |  | Сигнализатор давления XF-8S | Китай | Cигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащего вещества в трубопровод установок газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств. Рассчитан на круглосуточный режим работы в установках газового, водяного пожаротушения. Сигнализатор предназначен для работы в помещениях. | шт. | 24808
18 |  | Рукав высокого давления RG-32G/450 | Китай | Рукав высокого давления угловой применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 450 мм. | шт. | 53585
19 |  | Рукав высокого давления RG-50G/450 | Китай |  | шт. | 124039
20 |  | Рукав высокого давления RG-32GZ/650 | Китай | Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 650мм. В конструкции предусмотрен штуцер под сигнализатор давления. Внимание! СДУ в стоимость не входит. | шт. | 73927
21 |  | Рукав высокого давления RG-50GZ/650 | Китай |  | шт. | 134706
Штуцера
22 |  | Штуцер приварной для установки СДУ | ТОО "Консэл", Казахстан | Штуцер приварной предназначен для установки сигнализатора давления универсального (XF-8S, СДУ -М) на участке трубопровода, либо на коллекторе. Резьба штуцера внутренняя G1/2”. | шт. | 6462
23 |  | Штуцер приварной для установки РВД Ду32 | ТОО "Консэл", Казахстан | Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления (RG-32G/450, RG-32GZ/650) с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М48х2. | шт. | 12924
24 |  | Штуцер приварной для установки обратного клапана Ду32 | ТОО "Консэл", Казахстан | Штуцер приварной предназначен для соединения обратного клапана (YD 32H) с коллектором. Резьба штуцера внешняя G1 ¼” | шт. | 14400
25 |  | Штуцер приварной для установки РВД Ду50 | ТОО "Консэл", Казахстан | Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления (RG-50G/450, RG-50GZ/650) с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М68х2. | шт. | 19386
26 |  | Штуцер приварной для установки обратного клапана Ду50 | ТОО "Консэл", Казахстан | Штуцер приварной предназначен для соединения обратного клапана (QYD 50/5,3) с коллектором. Резьба штуцера внешняя Rc 2" | шт. | 16616
Насадки
27 |  | Насадок PT-15A (DN 15) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 6 отверстий, Ø 6,2мм, суммарная площадь отверстий S=181,2 мм2, присоединительный размер 1/2", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 16969
28 |  | Насадок PT-20A (DN 20) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 6 отверстий, Ø8,2мм., суммарная площадь отверстий S=316,9 мм2, присоединительный размер 3/4", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 20541
29 |  | Насадок PT-25A (DN 25) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 12 отверстий, Ø6,9мм., суммарная площадь отверстий S=460,2 мм2, присоединительный размер 1", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 23518
30 |  | Насадок PT-32A (DN 32) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 6 отверстий, Ø13мм., суммарная площадь отверстий S=796 мм2, присоединительный размер 1 1/4", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 26793
31 |  | Насадок PT-40A (DN 40) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 12 отверстий, Ø11,5мм., суммарная площадь отверстий S=1 246 мм2, присоединительный размер 1 1/2", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 30365
32 |  | Насадок PT-50A (DN 50) | Китай | Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТВ 360°, 12 отверстий, Ø14,4 мм., суммарная площадь отверстий S=1 954 мм2, присоединительный размер 2", тип резьбы - внутренняя. | шт. | 35724
Отводы 90°
33 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN15 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15 мм, толщина стенки - 7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
34 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN20 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20 мм, толщина стенки - 7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
35 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25 мм, толщина стенки - 8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 9427
36 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15381
37 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19847
38 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 50мм, толщина стенки - 10-10,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34979
39 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 65мм, толщина стенки - 11,5-12,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 55818
40 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 80мм, толщина стенки - 14-15мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 76904
41 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 100мм, толщина стенки - 14,5-16мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 136443
42 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN15*DN20 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 15*20мм, толщина стенки - 10-11мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
43 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN15*DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 15*25мм, толщина стенки - 7-8мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 9427
44 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN20*DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 20*25мм, толщина стенки - 8-9мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 9427
45 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN20*DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 20*32мм, толщина стенки - 9-10мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15381
46 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN25*DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 25*32мм, толщина стенки - 9-10мм*8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15381
47 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN25*DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 25*40мм, толщина стенки - 9-10мм*8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19847
48 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN32*DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 32*40мм, толщина стенки - 9-10мм*9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19847
49 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN32*DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 32*50мм, толщина стенки - 10-10,5мм*9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34979
50 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN40*DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба, стальная, бесшовная, диаметр - 40*50мм, толщина стенки - 10-10,5мм*9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34979
51 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN40*DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба, стальная, бесшовная, диаметр - 40*65мм, толщина стенки - 11,5-12,5*9-10мммм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 55818
52 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN50*DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 50*65мм, толщина стенки - 11,5-12,5мм*10-10,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 55818
53 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN50*DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 50*80мм, толщина стенки - 14-15мм*10-10,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 76904
54 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN65*DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 65*80мм, толщина стенки - 19-20мм*-12,5-13,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 76904
55 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN65*DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 65*100мм, толщина стенки - 14,5-16мм*11,5-12,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 136443
56 |  | Отвод резьбовой (90 градусов) DN80*DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 80*100мм, толщина стенки - 14,5-16мм*11,5*12,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 136443
Отводы 135°
57 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN15 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15 мм, толщина стенки - 7-8 мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 1693
58 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN20 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20 мм, толщина стенки - 7-8 мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 2257
59 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25 мм, толщина стенки - 8-9 мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 2821
60 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32 мм, толщина стенки - 9-10 мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 5642
61 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40 мм, толщина стенки - 9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7900
62 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50 мм, толщина стенки - 10-10,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 13542
63 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65 мм, толщина стенки - 11-12мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 20877
64 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 80 мм, толщина стенки - 14-15мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 41190
65 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 100 мм, толщина стенки - 21-23мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 47395
66 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN15*DN20 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15*20 мм, толщина стенки - 7-8мм*10-11мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 2257
67 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN15*DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 15*25 мм, толщина стенки - 8-8,5мм*13-14мм. Рабочее давление20 МПа. | шт. | 2257
68 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN20*DN25 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20*25 мм, толщина стенки - 8,5мм*11-12мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 2821
69 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN20*DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 20*32мм, толщина стенки - 10-11мм*16-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 3949
70 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN25*DN32 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25*32мм, толщина стенки - 10-11мм*13-14мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 4516
71 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN25*DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 25*40мм, толщина стенки - 10-11мм*15-16мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 5642
72 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN32*DN40 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32*40мм, толщина стенки - 9-10мм*12-13мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 6772
73 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN32*DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 32*50мм, толщина стенки - 9-10мм*16-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 8465
74 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN40*DN50 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40*50мм, толщина стенки - 10,5-11*16-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 11285
75 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN40*DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 40*65мм, толщина стенки - 11-12мм*25-26мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15234
76 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN50*DN65 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50*65мм, толщина стенки - 12-13мм*25-26мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 18054
77 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN50*DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 50*80мм, толщина стенки - 12-13мм*28мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 29339
78 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN65*DN80 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65*80мм, толщина стенки - 15-16мм*26-28мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34983
79 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN65*DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 65*100мм, толщина стенки - 22-23мм*40мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 39495
80 |  | Отвод резьбовой (135 градусов) DN80*DN100 | Китай | Отвод резьбовой, изгиб 135°, для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр- 80*100мм, толщина стенки - 21-22мм*35-40мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 45139
Тройники
81 |  | Тройник резьбовой DN15 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
82 |  | Тройник резьбовой DN20 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
83 |  | Тройник резьбовой DN25 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
84 |  | Тройник резьбовой DN32 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19102
85 |  | Тройник резьбовой DN40 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40мм, толщина стенки 9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 22079
86 |  | Тройник резьбовой DN50 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50мм, толщина стенки 9-11мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 44406
87 |  | Тройник резьбовой DN65 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65мм, толщина стенки 10,5-11,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 63756
88 |  | Тройник резьбовой DN80 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80мм, толщина стенки 11-11,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 88812
89 |  | Тройник резьбовой DN100 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 100мм, толщина стенки 14-15,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 148847
90 |  | Тройник резьбовой DN15*DN20*DN15 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15*20*15мм, толщина стенки 10-11мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
91 |  | Тройник резьбовой DN15*DN25*DN15 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15*25*15мм, толщина стенки 10-12мм*7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
92 |  | Тройник резьбовой DN20*DN25*DN20 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25*20мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-12,6мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
93 |  | Тройник резьбовой DN20*DN32*DN20 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*32*20мм, толщина стенки 8,5-9мм*13,5-14мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19102
94 |  | Тройник резьбовой DN25*DN15*DN25 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*15*25мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-13мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
95 |  | Тройник резьбовой DN25*DN20*DN25 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*20*25мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-13мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15629
96 |  | Тройник резьбовой DN25*DN32*DN25 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*32*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*13,5-14,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19102
97 |  | Тройник резьбовой DN25*DN40*DN25 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*40*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*13,5-14,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 22079
98 |  | Тройник резьбовой DN32*DN20*DN32 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*20*32мм, толщина стенки 10-13мм*15-16мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19102
99 |  | Тройник резьбовой DN32*DN25*DN32 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*25*32мм, толщина стенки 10-13мм*15-16мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19102
100 |  | Тройник резьбовой DN32*DN40*DN32 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*40*32мм, толщина стенки 9,5-10мм*12-13мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 22079
101 |  | Тройник резьбовой DN32*DN50*DN32 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*50*32мм, толщина стенки 9,5-10мм*15,5-16,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 44406
102 |  | Тройник резьбовой DN40*DN25*DN40 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*25*40мм, толщина стенки 10-13мм*15-16мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 22079
103 |  | Тройник резьбовой DN40*DN32*DN40 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*32*40мм, толщина стенки 10-13мм*9-10,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 22079
104 |  | Тройник резьбовой DN40*DN50*DN40 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*50*40мм, толщина стенки 10-10,5мм*15,5-16,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 44406
105 |  | Тройник резьбовой DN40*DN65*DN40 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*65*40мм, толщина стенки 10-10,5мм*18-19мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 63756
106 |  | Тройник резьбовой DN50*DN32*DN50 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*32*50мм, толщина стенки 11-11,5м*18-19мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 44406
107 |  | Тройник резьбовой DN50*DN65*DN50 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*65*50мм, толщина стенки 11-11,5м*18-19мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 63756
108 |  | Тройник резьбовой DN50*DN80*DN50 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*80*50мм, толщина стенки 11-11,5м*18-19мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 88812
109 |  | Тройник резьбовой DN65*DN40*DN65 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*40*65мм, толщина стенки 11-12,5мм*17,5-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 63756
110 |  | Тройник резьбовой DN65*DN50*DN65 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*50*65мм, толщина стенки 11-12,5мм*17,5-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 63756
111 |  | Тройник резьбовой DN65*DN80*DN65 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*80*65мм, толщина стенки 11-12,5мм*17,5-18мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 88812
112 |  | Тройник резьбовой DN65*DN100*DN65 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*100*65мм, толщина стенки 14-16мм*26,5-28,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 148847
113 |  | Тройник резьбовой DN80*DN50*DN80 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80*50*80мм, толщина стенки 14-16мм*26,5-28,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 88812
114 |  | Тройник резьбовой DN80*DN100*DN80 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80*100*80мм, толщина стенки 14-16мм*26,5-28,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 173654
115 |  | Тройник резьбовой DN100*DN65*DN100 | Китай | Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 100*65*100мм, толщина стенки 14-16мм*26,5-28,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 148847
Соединитель резьбовой (муфта)
116 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN15 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15мм, толщина стенки 5,5-6мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
117 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN20 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20мм, толщина стенки 5-5,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
118 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN25 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25мм, толщина стенки 7-7,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 9427
119 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN32 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32мм, толщина стенки 9-9,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15381
120 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN40 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40мм, толщина стенки 7-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19847
121 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN50 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 30266
122 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN65 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65мм, толщина стенки 8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34235
123 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN80 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80мм, толщина стенки 12-12,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 36220
124 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN100 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 100мм, толщина стенки 14,5-15,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 43910
125 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN15*DN20 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 15*20мм, толщина стенки 8-8,5мм*5,5-6мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 7691
126 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN20*DN25 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25мм, толщина стенки 10-10,5мм*7-7,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 9427
127 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN25*DN32 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 25*32мм, толщина стенки 12-13мм*8-9мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 15381
128 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN32*DN40 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 32*40мм, толщина стенки 10,5-11,5мм*7,5-8мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 19847
129 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN40*DN50 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 40*50мм, толщина стенки 12,5-13,5мм*6,5-7,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 30266
130 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN50*DN65 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 50*65мм, толщина стенки 17-17,5мм*9-10мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 34235
131 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN65*DN80 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 65*80мм, толщина стенки 19-20мм*-12,5-13,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 36220
132 |  | Соединитель резьбовой (муфта) DN80*DN100 | Китай | Муфта для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 80*100мм, толщина стенки 28-29мм*15,5-16,5мм. Рабочее давление 20 МПа. | шт. | 43910
Муфта (соединение разъемное с накидной гайкой)
133 |  | Муфта соединительная с накидной гайкой DN50 | Китай | Муфта используется для соединения двух участков трубной разводки системы газового пожаротушения. Соединение имеет небольшие габариты и предназначено для быстрой сборки и разъединения труб без вращения соединяемых участков. Состоит из трех основных деталей: двух штуцеров и накидной шестигранной гайки. | шт. | 16904
134 |  | Муфта соединительная с накидной гайкой DN65 | Китай |  | шт. | 22543
135 |  | Муфта соединительная с накидной гайкой DN80 | Китай |  | шт. | 31931
136 |  | Муфта соединительная с накидной гайкой DN100 | Китай |  | шт. | 46962

## FireDeTec
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: |  | Модули FireDeTec
#REF! |  |  |  | Готовые системы для кухонь предприятий общепита
#REF! |  |  |  | Готовые системы для электрических шкафов
#REF! |  |  |  | Готовые системы косвенного действия
#REF! |  |  |  | Готовые системы для вытяжных шкафов
#REF! |  |  |  | Готовые системы для станков с ЧПУ
Готовые системы для защиты автомобильных двигателей
Монтажные инструменты
*Цены указаны в тенге с учетом НДС 12%
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
В системах Rotarex FireDETEC® используется сенсорная трубка собственной разработки, которая безошибочно реагирует на внешние условия и при необходимости запускает систему подачи огнетушащего состава. Она более гибкая, компактная и выгодная по сравнению с альтернативными механическими и электронными системами. - простая / гибкая установка - быстрое и эффективное пожаротушение - высокая надежность: не используется электричество и нет движущихся деталей - высокая экономичность
Готовые системы для кухонь предприятий общепита
1 |  | Система обнаружения и пожаротушения для кухонь предприятий общественного питания | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=12л., Рр=16 атм., (заправлено 9л огнетушащего состава класса F ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, фитинг для трубки (никелированный), стальной шланг, фитинг для трубки - прямой переходник, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, фитинг для трубки - тройник, фитинг для трубки - прямой, форсунка, фитинг для прохода сквозь панель, винтовые зажимы для крепления трубки, трубка FireDETEC (красная 10м), устройство ручного пуска, датчик давления. | ком-т | по запросу
Готовые системы для электрических шкафов
2 |  | Система обнаружения и пожаротушения для электрических шкафов. V - 6,7 | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=6,7л (заправлено 5 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки , трубка из нержавеющей стали, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), концевой фитинг. Дополнительное оборудование: устройство ручного пуска, реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
3 |  | Система обнаружения и пожаротушения для электрических шкафов. V - 13,4 | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, трубка из нержавеющей стали, форсунка, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), концевой фитинг. Дополнительное оборудование: устройство ручного пуска, реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
Готовые системы косвенного действия
4 |  | Баллон IHP с клапаном (заправлено 3,18 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 2 насадка. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | Люксембург | Баллон IHP с клапаном (заправлено 3,18 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 2 насадка. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | ком-т | по запросу
5 |  | Баллон IHP с клапаном (заправлено 6,35 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 1 насадок. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | Люксембург | Баллон IHP с клапаном (заправлено 6,35 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 1 насадок. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | ком-т | по запросу
6 |  | Баллон IHP с клапаном (заправлено 6,35 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 2 насадка. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | Люксембург | Баллон IHP с клапаном (заправлено 6,35 кг Хладона 227еа. В комплекте трубка и 2 насадка. Трубки и фитинги заказываются отдельно. | ком-т | 2211149
Готовые системы для вытяжных шкафов
7 |  | Система обнаружения и пожаротушения для вытяжных шкафов | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали (1м), кронштейн для трубки, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (черная 10м), устройство ручного пуска, самоклеющиеся зажимы для крепления трубки. Дополнительное оборудование: реле давления, извещатель | ком-т | 1925430
8 |  | Система обнаружения и пожаротушения для вытяжных шкафов с устройством контроля массы | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали (1м), кронштейн для трубки, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (черная 10м), устройство ручного пуска, самоклеющиеся зажимы для крепления трубки, разъем и кабель для УКМ, контрольная панель, датчик давления. Дополнительное оборудование: реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
Готовые системы для станков с ЧПУ
9 |  | Баллон IHP с клапаном V=6,7л (заправлено 5 кг СО₂ ) | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=6,7л (заправлено 5 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, трубка из нержавеющей стали, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), защитная пружина для сенсорной трубки, устройство ручного пуска. Дополнительное оборудование: реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
10 |  | Баллон IHP с клапаном V=6,7л (заправлено 5 кг СО₂ ) с УКМ | Люксембург | Баллон IHP с клапаном V=6,7л (заправлено 5 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, трубка из нержавеющей стали, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), концевой фитинг, разъем и кабель для УКМ, контрольная панель, датчик давления. Дополнительное оборудование: устройство ручного пуска, реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
11 |  | Баллон ILP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) | Люксембург | Баллон ILP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂) комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, трубка из нержавеющей стали, насадок, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), защитная пружина для сенсорной трубки, устройство ручного пуска. Дополнительное оборудование: реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
12 |  | Баллон ILP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) с УКМ | Люксембург | Баллон ILP с клапаном V=13,4л (заправлено 10 кг СО₂ ) в комплекте: кронштейн баллона, прокладка, резиновый шланг, фитинг для трубки - прямой, фитинг для трубки - угловой, фитинг для прохода сквозь панель, трубка из нержавеющей стали, кронштейн для трубки, трубка из нержавеющей стали, форсунка, фитинг с защитной пружиной, трубка FireDETEC (красная 10м), концевой фитинг, разъем и кабель для УКМ, контрольная панель, датчик давления. Дополнительное оборудование: устройство ручного пуска, реле давления, извещатель | ком-т | по запросу
Готовые системы для защиты автомобильных двигателей
13 |  | Система обнаружения и пожаротушения для автомобильных двигателей | Люксембург | Специальный баллон ILP V 7 л с клапаном (заправлено 10 кг СО₂ ) в комплекте: штуцер, резиновые шланги, датчик давления на 160 бар и 5 бар, прямой штуцер, трубка из нержавеющей стали, Т-образный штуцер, угловой штуцер с распылителем, насадок, трубка FireDETEC (черная 10м), винтовой зажим для крепления трубки, концевой адаптер, защитная пружина для сенсорной трубки. | ком-т | по запросу
МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
14 |  | B07850001 | Люксембург | Труборез для сенсорных трубок | шт. | по запросу
15 |  | 024920014 | Люксембург | Захват для сенсорных трубок | шт. | по запросу
16 |  | B07810005 | Люксембург | Заправочный переходник для сенсорной трубки | шт. | по запросу
17 |  | B07800303 | Люксембург | СЕНСОРНАЯ ТРУБКА ДЛЯ КУХОННЫХ СИСТЕМ FireDETEC - sensor tubing / Ø6X1 / L10M / GREY Специально разработаны таким образом, чтобы выдерживать условия воздействия высоких температур и жира над зонами тепловой обработки кухонь | бухта 10м. | по запросу
18 |  | B07502500 | Люксембург | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЕНСОРНОЙ ТРУБКИ 2,7 Л (без газа) Давление - 200 бар Давление на выходе - 16 бар Вес - 8,5 кг | ком-т | по запросу
19 |  | B07502502 | Люксембург | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЯ СЕНСОРНЫХ ТРУБОК 0,2л (без газа, в комплекте есть нож, захват и переходник) Давление в баллоне - 150 бар Давление на выходе - 16 бар Размеры - Ø 50 x 314 мм | ком-т | по запросу

## Дымоудаление
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: |  | АСС
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Дымосос серии ДПЭ-7(*ЦМ)
Центробежный дымосос ДПЭ-7(*ЦМ) для удаления ГОТВ имеет сравнительно небольшие габариты и умещается в специальный шкаф. Хранение дымососа не доставит больших неудобств. Дымосос ДПЭ-7(*ЦМ) мобильный, установлены специальное колесное шасси, что без труда позволяет доставить изделие к месту аварии или стыковочному узлу УС-1. Колесное шасси позволяет перемещать дымосос ДПЭ-7(*ЦМ) для удаления ГОТВ одному человеку. В действие дымосос ДПЭ-7(*Ц) приводит двигатель на электротяге, который запитывается от обычной розетки в 220В. Рассчитан на продолжительный период работы.
1 |  | ДПЭ-7(1ЦМ) | Россия | Производительность 1500 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 40 м Э/двигатель 220 В, (0,75 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 450*280*460 Вес 15 кг | шт. | 317161
2 |  | ДПЭ-7(2ЦМ) | Россия | Производительность 2500 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 700 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 60 м Э/двигатель 220 В, (1,5 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 540*320*520 Вес 27 кг | шт. | 333581
3 |  | ДПЭ-7(4ЦМ) | Россия | Производительность 3750 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 1000 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 100 м Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 540*320*520 Вес 28 кг | шт. | 355186
Дымосос серии ДПЭ-7(*Ц)
Дымосос расположен в трубчатом каркасе, что обеспечивает ему дополнительную защиту от механических повреждений. Модельный ряд дымососа ДПЭ-7(*Ц) для удаления газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) состоит из трех моделей, а именно ДПЭ-7(1Ц), ДПЭ-7(2Ц), ДПЭ-7(4Ц). В действие дымосос ДПЭ-7(*Ц) приводит двигатель на электротяге, который запитывается от обычной розетки в 220В. Рассчитан на продолжительный период работы.
4 |  | ДПЭ-7(1Ц) | Россия | Производительность 1500 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 20 м Э/двигатель 220 В, (0,75 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 400*280*140 Вес 16 кг | шт. | 326667
5 |  | ДПЭ-7(2Ц) | Россия | Производительность 2500 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 700 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (0,75 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В -450*480*350 Вес 28 кг | шт. | 342223
6 |  | ДПЭ-7(4Ц) | Россия | Производительность 3750 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 1000 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 40 м Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 450*480*350 Вес 29 кг | шт. | 363828
Дымосос серии ДПЭ-7(*ОТ)
Дымосос ДПЭ-7(*ОТ) нагнетает чистый воздух и полностью удаляет едкий дым, газ, порошок или аэрозоль. Дымосос ДПЭ-7(*ОТ) турбированная более мощная модель, по сравнению с дымососом ДПЭ-7(*Ц). Применяется в более объемных помещениях, но так же требующих оперативно быстрого удаления газа. Модельный ряд дымососа ДПЭ-7(*ОТ) состоит их трех моделей. К дымососу поставляется всасывающий рукав длинной 5 метров и напорный рукав длиной 10 метров. По желанию заказчика Компания ТОО «Консэл» может поставить дымосос с рукавами любой необходимой длины. Дымосос ДПЭ-7(*ОТ) для удаления ГОТВ крепится на прочном каркасе. Его могут переносить два человека. Каркас защищает дымосос от тяжелых ударов, которые могут повредить его конструкцию, что выведет дымосос из строя. Рассчитан на продолжительный период работы.
7 |  | ДПЭ-7(4ОТ) | Россия | Производительность 8000 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 1500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (1,5 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 450*450*450 Вес 28 кг | шт. | 471852
8 |  | ДПЭ-7(5ОТ) | Россия | Производительность 12000 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 2500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (1,5 / 1500 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 550*450*550 Вес 30 кг | шт. | 493457
9 |  | ДПЭ-7(6ОТ) | Россия | Производительность 15000 м³/час, Рекомендуемый объем помещения до 3000 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (2 / 1500 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 650*450*650 Вес 32 кг | шт. | 557408
Дымосос серии ДПЭ-7(*ОТМ)
Дымосос ДПЭ-7(*ОТМ) мобильная модификация модели дымососа ДПЭ-7(*ОТ). Мобильная версия имеет специальные колеса для более быстрой транспортировки дымососа до места аварии и исключения необходимости переноса его двумя людьми. Дымосос можно присоединить к специальному устройству — узлу стыковочному УС-1 при помощи напорного рукава, по которому едкий дым и токсичные газы могут быть выброшены наружу. Дымосос ДПЭ-7(*ОТМ) может одновременно забирать загрязненный и подавать в помещение свежий, пригодный для жизни воздух. Рассчитан на продолжительный период работы.
10 |  | ДПЭ-7(4ОТМ) | Россия | Производительность 8000 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 1500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (1,5 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 680*520*510 Вес 27 кг | шт. | 476173
11 |  | ДПЭ-7(5ОТМ) | Россия | Производительность 12000 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 2500 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (1,5 / 1500 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 520*450*600 Вес 29 кг | шт. | 497778
12 |  | ДПЭ-7(6ОТМ) | Россия | Производительность 15000 м³/час Рекомендуемый объем помещения до 3000 м³ Рекомендуемая длина напорной рукавной линии до 30 м Э/двигатель 220 В, (2 / 1500 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 650*450*700 Вес 31 кг | шт. | 561729
Дымосос серии ДПЭ-7(1Р)
Дымосос ДПЭ-7(1Р) удаляет, как правило, осевшие огнетушащие газы, порошок и остаточный аэрозоль в труднодоступных местах из фальшпола или подвесного потолка и используется совместно с установкой ЦиклАСС. Для удаления огнетушащего вещества из основного объема помещения необходимо использовать более мощный дымосос, например ДПЭ-7(*ЦМ). Дымосос ДПЭ-7(1Р) производит удаление методом продувки под сильным напором воздуха. Весь огнетушащий состав просто выдувается из фальшпола. Для включения такого режима в Дымососе ДПЭ-7(1Р) присутствует режим реверс.
13 |  | ДПЭ-7(1Р) | Россия | Производительность 600 м³/час Э/двигатель 220 В, (2,4 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 1000*150*250 Вес 7 кг. Режим работы не боле 15 мин. | шт. | 132223
Дымосос ДПЭ-7(*ЦП) и ДПЭ-7(*ОТП)
Дымососы ДПЭ-7(*ЦП) предназначены для: удаления дыма с температурой до 200 °С дыма при тушении и после ликвидации пожара; нагнетания свежего воздуха с целью снижения температуры и токсичности газодымовоздушной среды. Стандартная комплектация – рукав всасывающий 5 м и рукав напорный 10 м. Возможна поставка с рукавами произвольной длины. Применяемые электродвигатели – однофазные 220 В, 50 Гц. Возможна поставка с приводом от э/двигателя трехфазного 380 В. Дымососы ДПЭ-7(*ЦП) установлены в трубчатом каркасе, что обеспечивает его сохранность и работоспособность при ударах и падениях. Дымосос перемещается при помощи двух человек. Для переноса используются силовые элементы каркаса. Для изменения направления удаления газодымовоздушной среды допускается применение дымососа ДПЭ-7(*ЦП) в перевернутом положении.
14 |  | ДПЭ-7(2ЦП) | Россия | Производительность 2500 м³/час Э/двигатель 220 В, (1,5 / 3000 кВт /об). Габариты, мм, Д*Ш*В - 480x350x450 Вес 27 кг | шт. | 423457
15 |  | ДПЭ-7(4ЦП) | Россия | Производительность 3750 м³/час Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 480x350x450 Вес 28 кг | шт. | 434692
16 |  | ДПЭ-7(4ОТП) | Россия | Производительность 8000 м³/час Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 700x490x490 Вес 30 кг | шт. | 551359
17 |  | ДПЭ-7(5ОТП) | Россия | Производительность 12000 м³/час Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 870x490x600 Вес 34 кг | шт. | 582470
18 |  | ДПЭ-7(6ОТП) | Россия | Производительность 15000 м³/час Э/двигатель 220 В, (2 / 3000 кВт /об) Габариты, мм, Д*Ш*В - 920x490x670 Вес 37 кг | шт. | 641235
Дымосос ДПМ-7(*ЦП) и ДПМ-7(*ОТП)
Дымосос ДПМ-7(*ЦП) и ДПМ-7(*ОТП) предназначены для: удаления дыма с температурой до 200 °С при тушении и после ликвидации пожара; нагнетания свежего воздуха с целью снижения температуры и токсичности газодымовоздушной среды. Пожарный дымосос ДПМ-7(*ЦП) Стандартная комплектация – рукав всасывающий 5 м и рукав напорный 10 м. Возможна поставка с рукавами произвольной длины. Привод от 4-тактного двигателя внутреннего сгорания (ХОНДА, ИНТЕК и т.п.). Дымосос ДПМ-7(*ЦП) установлен в трубчатом каркасе, что обеспечивает его сохранность и работоспособность при ударах и падениях. Дымосос перемещается двумя людьми. Для переноса используются силовые элементы каркаса.
19 |  | ДПМ-7(2ЦП) | Россия | Производительность 2500 м³/час Габариты, мм, Д*Ш*В - 520x500x420 Вес 28 кг | шт. | 593704
20 |  | ДПМ-7(4ЦП) | Россия | Производительность 4200 м³/час Габариты, мм, Д*Ш*В - 520x500x400 Вес 28 кг | шт. | 604075
21 |  | ДПМ-7(4ОТП) | Россия | Производительность 9200 м³/час Габариты, мм, Д*Ш*В - 490x840x490 Вес 30 кг | шт. | 677186
22 |  | ДПМ-7(5ОТП) | Россия | Производительность 12000 м³/час Габариты, мм, Д*Ш*В - 600x960x490 Вес 33 кг | шт. | 719877
23 |  | ДПМ-7(6ОТП) | Россия | Производительность 15000 м³/час Габариты, мм, Д*Ш*В - 670x1060x490 Вес 35 кг | шт. | 788149
Стыковочные узлы
Стыковочный узел – огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, установленное в стене или двери защищаемого помещения, обеспечивающее подсоединение дымососа и организацию свободного прохода в ограждающей конструкции для удаления дыма, газообразных продуктов горения и витающих частиц порошка. Применение узла стыковочного позволяет предотвратить распространение дыма, газа и мелкодисперсной фракции огнетушащего порошка за пределы аварийного помещения. Все детали узла стыковочного, которые могут подвергаться тепловому воздействию пожара, изготовлены по специальной технологии, которая обеспечивает огнестойкость узла стыковочного до 90 мин.
24 | только отсос | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 30 от 1500 до 3750 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 115803
25 |  | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 60 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 127902
26 |  | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 90 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 133087
27 |  | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 30 8000 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 152963
28 |  | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 60 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 165926
29 |  | УС-1, УС-1в огнестойкость EI - 90 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 171112
30 | без рукавчика | УС-1 огнестойкость EI - 30 от 1500 до 3750 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 114075
31 |  | УС-1 огнестойкость EI - 60 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 127038
32 |  | УС-1 огнестойкость EI - 90 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 132223
33 |  | УС-1 огнестойкость EI - 30 8000 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 139136
34 |  | УС-1 огнестойкость EI - 60 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 159013
35 |  | УС-1 огнестойкость EI - 90 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 163334
36 |  | УС-1 вп огнестойкость EI - 30 от 1500 до 3750 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 135680
37 | приток и отсос | УС-1 вп огнестойкость EI - 60 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 140865
38 |  | УС-1 вп огнестойкость EI - 90 от 1500 до 3750 м³/час | Россия |  | шт. | 146050
39 |  | УС-1 вп огнестойкость EI - 30 8000 м³/час | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 182346
40 | приток и отсос | УС-1 вп огнестойкость EI - 60 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 187531
41 |  | УС-1 вп огнестойкость EI - 90 8000 м³/час | Россия |  | шт. | 192717
42 | Для присоединения НР | УС-1вв огнестойкость EI - 30 | Россия | Для присоединения напорного рукава | шт. | 83828
43 | Для присоединения НР | УС-1ду огнестойкость EI - 90 | Россия | Для присоединения напорного рукава | шт. | 159877
44 |  | СУ-А Огнестойкость EI - 30 | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 115803
45 | только отсос | СУ-А Огнестойкость EI - 60 | Россия |  | шт. | 127902
46 |  | СУ-А Огнестойкость EI - 90 | Россия |  | шт. | 133087
Оборудование для удаления дыма, газов, огнетушащего порошка
47 |  | Установка вакуумной пылеуборки ЦиклАСС | Россия | Установка вакуумной пылеуборки ЦиклАСС входит в состав комплекса взаимосвязанного оборудования передвижной установки АССпас, предназначенной для оперативного удаления дыма, газов и огнетушащих веществ из помещений после действия установок газового, аэрозольного пожаротушения. | шт. | 655062
48 |  | Фильтр (для установки ЦиклАСС на 7 кг) | Россия | Сменный фильтр-накопитель для установки ЦиклАСС на 7 кг | шт. | 108025
49 |  | АССпир (1кг.) | Россия | Установка вакуумной пылеуборки АССпир на 1 кг | шт. | 223828
50 |  | Фильтр (для установки АССпир на 1 кг) | Россия | Сменный фильтр-накопитель для установки АССпир на 1 кг | шт. | 42346
51 |  | АССпир (3кг.) | Россия | Установка вакуумной пылеуборки АССпир на 3 кг | шт. | 262717
52 |  | Фильтр (для установки АССпир на 3 кг) | Россия | Сменный фильтр-накопитель для установки АССпир на 3 кг | шт. | 46667
53 |  | АССклин | Россия | Установка вакуумной пылеуборки АССклин | шт. | 323210
54 |  | Фильтр (для установки АССклин на 3 кг) | Россия | Сменный фильтр-накопитель для установки АССклин на 3 кг | шт. | 36297
Дополнительное оборудование
55 | шкафы для хранения дымососов с рукавами | ШСП | Россия | Для самоспасателей (310х420х350) | шт. | 63951
56 |  | ШДП-2 | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час (900х1100х650) | шт. | 142593
57 |  | ШДП-3 | Россия | Для двузонного удаления производительностью от 1500 до 3750 м³/час (1860х850х500) | шт. | 208272
58 |  | ШДП-9 | Россия | Для дымососа производительностью от 8000 м³/час (1200х1100х650) | шт. | 163334
59 |  | ШДП-15 | Россия | Для двузонного удаления производительностью от 8000 м³/час (1200х1900х650) | шт. | 230741
Дополнительное оборудование. Рукава для дымососов АУПТ до 120°С (ткань). Двузонное удаление
60 | дополнительный с переходной муфтой | РН 10м до 120˚ (от 1500 до 3750 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 59630
61 |  | РН 10м до 120˚ (8000 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 68272
62 | РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник) в комплекте с воздуховодами специальными | Всасывающая двузонная обвязка до 120˚ (от 1500 до 3750 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 73457
63 |  | Всасывающая двузонная обвязка до 120˚ (8000 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 99383
Дополнительное оборудование. Рукава для дымососов АУПТ до 120°С (ткань). Однозонное удаление.
64 | в комплекте с воздуховодом специальным | Рукав всасывающий 1,5 м до 120˚ (от 1500 до 3750 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 31112
65 |  | Рукав всасывающий 1,5 м до 120˚ (8000 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 44939
Дополнительное оборудование. Рукава для боевых пожарных дымососов (брезентовые) до 200°С
66 | дополнительный с переходной муфтой | РН 10м до 200˚ (от 1500 до 3750 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 72593
67 |  | РН 10м до 200˚ (8000 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 81235
68 | РВ верхний 3м, РВ нижний (тройник) в комплекте с воздуховодами специальными | Всасывающая двузонная обвязка до 200˚ (от 1500 до 3750 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью от 1500 до 3750 м³/час | шт. | 97655
69 |  | Всасывающая двузонная обвязка до 200˚ (8000 м³/час) | Россия | Для дымососа производительностью 8000 м³/час | шт. | 141729

## РУ
РРЦ
ПРАЙС-ЛИСТ:
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Распределительное устройство Устройства предназначены для использования в системах газового пожаротушения. Они устанавливаются на трубопроводе и обеспечивают пропуск газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из автоматической установки газового пожаротушения (АУГП) по направлениям в один из нескольких защищаемых объектов.
Обозначение устройства имеет следующую структуру: где 1 – наименование устройства, принятое изготовителем (РУП); 2 – диаметр условного прохода, мм; (1) (2) (3) (4) 3 – рабочее давление, 150 кгс/см2; РУП - XXX - 150 - ПМСА.491114.001 ТУ 4 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлено устройство.
1 |  | РУП-25-150 ПМСА.491114.001 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 25мм. Габаритные размеры В*Ø - 230*110мм, Масса не более 6,5кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 468563
2 |  | РУП-32-150 ПМСА.491114.002 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 32мм. Габаритные размеры В*Ø - 230*110мм, Масса не более 6,5кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 500063
3 |  | РУП-50-150 ПМСА.491114.003 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 50мм. Габаритные размеры В*Ø - 265*142мм, Масса не более 13,5кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 595875
4 |  | РУП-65-150 ПМСА.491124.001 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 065мм. Габаритные размеры В*Ø - 282*152мм, Масса не более 16,8кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 729750
5 |  | РУП-80-150 ПМСА.491124.002 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 080мм. Габаритные размеры В*Ø - 305*190мм, Масса не более 30кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 744188
6 |  | РУП-100-150 ПМСА.491124.003 | Россия ООО "ПожСоюз" | Диаметр условного прохода 100мм. Габаритные размеры В*Ø - 336*220мм, Масса не более 44,5кг. Срок службы не менее 30 лет. | шт. | 1223250
Ключ технологический
7 |  | Ключ технологический для РУП-25/32-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 13125
8 |  | Ключ технологический для РУП-50-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 15750
9 |  | Ключ технологический для РУП-65-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 15750
10 |  | Ключ технологический для РУП-80-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 17063
11 |  | Ключ технологический для РУП-100-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 18375
Заглушки испытательные для РУ
12 |  | К-т заглушек испытательных для РУП-25/32-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 34125
13 |  | К-т заглушек испытательных для РУП-50-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 51188
14 |  | К-т заглушек испытательных для РУП-65-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 63000
15 |  | К-т заглушек испытательных для РУП-80-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 65625
16 |  | К-т заглушек испытательных для РУП-100-150 | Россия ООО "ПожСоюз" |  | шт. | 77438

## КСИДы
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: |  | КЛАПАН СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Клапан сброса избыточного давления КСИД предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующегося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосудов (баллонов) установки газового пожаротушения. После сброса среды до установленного давления происходит посадка запорного органа на седло с заданной герметичностью клапана, что обеспечивает более длительное сохранение огнетушащей концентрации ГОТВ в защищаемом помещении. Срок службы изделия 11,5 лет со дня изготовления, включая 1,5 года хранения на складе по группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150. Гарантийный срок составляет 18 месяцев и исчисляется со дня изготовления изделия.
КСИДы
1 |  | КСИД-П-1,2-600 | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 1,2±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 1. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 662x160x150. Масса, кг, не более 9,5.Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 600см2 | шт. | 149911
2 |  | КСИД-П-1,2-600 (Т) | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 1,2±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 1. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 662x160x150. Масса, кг, не более 10,8. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 600см2, теплоизолированный. | шт. | 156611 | Материал основных элементов клапана: корпус - Сталь с теплоизолирующим покрытием. - заслонка - Текстолит
3 |  | КСИД-П-0,5-600 | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 662x160x150. Масса, кг, не более 6,4. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 600см2 | шт. | 147398
4 |  | КСИД-П-0,5-600 (Т) | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 662x160x150. Масса, кг, не более 7,7. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 600см2, теплоизолированный. | шт. | 152423 | Материал основных элементов клапана: корпус - Сталь с теплоизолирующим покрытием. - заслонка - Текстолит
5 |  | КСИД-П-1,2-1200 | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 1,2±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 1. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1200см2 | шт. | 234497
6 |  | КСИД-П-1,2-1200 (Т) | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 1,2±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 1. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1200см2, теплоизолированный. | шт. | 242872 | Материал основных элементов клапана: корпус - Сталь с теплоизолирующим покрытием. - заслонка - Текстолит
7 |  | КСИД-П-0,5-1200 | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1200см2 | шт. | 235335
8 |  | КСИД-П-0,5-1200 (Т) | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1200см2, теплоизолированный. | шт. | 238684 | Материал основных элементов клапана: корпус - Сталь с теплоизолирующим покрытием. - заслонка - Текстолит
9 |  | КСИД-П-0,5-1800 | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 858x290x300. Масса, кг, не более 16,8. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1800см2 | шт. | 242872
10 |  | КСИД-П-0,5-1800 (Т) | Россия | Давление открытия клапана, кПа - 0,5±0,2. Давление закрытия клапана, кПа, не более 0,3. Габаритные размеры, мм, не более ДxШxВ 858x290x300. Масса, кг, не более 18,3. Площадь проходного сечения (проёма) клапана при полностью открытой заслонке, 1800см2, теплоизолированный. | шт. | 259622 | Материал основных элементов клапана: корпус - Сталь с теплоизолирующим покрытием. - заслонка - Текстолит
Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления КСИД-П
11 |  | Решётка декоративная РД-600 | Россия | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-600/1,2-600 | шт. | 15812
12 |  | Решётка декоративная РД-1200 | Россия | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-1200/1,2-1200 | шт. | 17789
13 |  | Решётка декоративная РД-1800 | Россия | Декоративная решетка для клапана сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-1800 | шт. | 19765

## кабельная продукция
РРЦ
|  | ПРАЙС-ЛИСТ: | Кабельная продукция
№ п/п | Внешний вид | Наименование | Страна-производитель | Техническое описание | Ед. изм. | РРЦ
Кабели огнестойкие
| Кабели КПСнг(А)–FRLS | Число пар х число жил х сечение жил в мм²
1 |  | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,20 (0,2мм²) | Россия, ООО «ЭНТЭ» | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,20 (сечение 0,20мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных; с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012. Бухта 200м. | м. | 167
2 |  | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2х0,50 (0,5мм²) | Россия, ООО «ЭНТЭ» | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2х0,50 (сечение 0,50мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных; с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012. Бухта 200м. | м. | 154
3 |  | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,50 (0,5мм²) | Россия, ООО «ЭНТЭ» | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,50 (сечение 0,50мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных; с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012. Бухта 200м. | м. | 243
4 |  | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2х0,75 (0,75мм²) | Россия, ООО «ЭНТЭ» | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2х0,75 (сечение 0,75мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных; с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012. Бухта 200м. | м. | 196
5 |  | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,75 (0,75мм²) | Россия, ООО «ЭНТЭ» | Кабель КПСнг(А) FRLS 2х2х0,75 (сечение 0,75мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных; с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012. Бухта 200м. | м. | 348
Кабели UTP
6 |  | Кабель UTP CAT 6 | Китай | Кабель витая пара UTP 4 применяется в системах СКС при при прокладке внутри зданий. Предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 1Гбит/с. Огнестойкость: UL, ETL, VW-1, ISO/IEC 11801 TIA/EIA568B.2, EN 50173 Арамидная нить позволяет легко удалять оболочку на необходимую длину. Бухта 305 м. | м. | 151
7 |  | КСВПВ-5е 4x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Внутренний Кабель с оболочкой из ПВХ пластиката предназначен для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений. Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 6,74. Вес кабеля кг/км: 36,72. Бухта 305 метров. | м. | 154
8 |  | КСВПВэ-5е 4x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Внутренний Экранированный Кабель с оболочкой из ПВХ пластиката + алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой, предназначен для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений. Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 6,74. Вес кабеля кг/км: 36,72. Бухта 305 метров. | м. | 179
9 |  | КСВПП-5е 4x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Уличный Кабель с оболочкой из полиэтилена для внешней прокладки, для работы в частотном диапазоне до 100МГц (категория 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801). Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 6,74. Вес кабеля кг/км: 36,72. Бухта 305 м. | м. | 162
10 |  | КСВППэ-5е 4x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Уличный Экранированный Кабель с оболочкой из полиэтилена + алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой, для внешней прокладки, для работы в частотном диапазоне до 100МГц (категория 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801). Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 6,74. Вес кабеля кг/км: 36,72. Бухта 305 м. | м. | 189
11 |  | КСВППэт-5е 4x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Уличный Экранированный Тросовый Кабель с оболочкой из полиэтилена + алюмополиэтиленовая лента с проложенной под ней медной луженой проволокой, для внешней прокладки при протягивании между опорами или зданиями на расстоянии до 100 м, соединения сегментов кабельной системы 5е категории. Трос из стальных или стальных оцинкованных проволок. Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 6,74. Вес кабеля кг/км: 36,72. Бухта 305 м. | м. | 225
12 |  | КСВПП-5е 10x2x0,52 | Узбекистан, Андижанкабель | Кабель UTP CAT 5E Уличный Кабель с оболочкой из полиэтилена для внешней прокладки, для работы в частотном диапазоне до 100МГц (категория 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801). Диаметр токопроводящей жилы, мм: 0,52 ± 0,010. Номинальный наружный диаметр кабеля, мм: 8,23. Вес кабеля кг/км: 80. Бухта 305 м. | м. | 451